表格说明1：

标题编号：表6.2.2

名称：成排布置配电柜的柜前、柜后的操作和维护通道净宽

表格位置：位于《06_配电设施.pdf》的第6.2.2条之后。

表格内容：该表给出了不同布置方式下配电柜前、柜后所需的操作和维护通道最小净宽。具体取值如下：

（1）单排布置：柜前净宽不小于1.5m，柜后净宽不小于1.0m；

（2）双排对面布置：柜前净宽不小于2.0m，柜后净宽不小于1.0m；

（3）双排背对背布置：柜前净宽不小于1.5m，柜后净宽不小于1.5m。

表格说明2：

标题编号：表6.2.4

名称：配电柜门和框架间跨接接地线的最小截面积

表格位置：位于《06_配电设施.pdf》的第6.2.4条第2款之后。

表格内容：该表根据配电柜（箱）内主断路器的额定工作电流 Ie，规定了门与框架之间跨接接地线的最小截面积。Ie 为配电柜（箱）内主断路器额定电流。具体对应关系如下：

（1）当 Ie≤25A 时，接地线最小截面积为 2.5mm2；

（2）当 25A<Ie≤32A 时，接地线最小截面积为 4mm2；

（3）当 32A<Ie≤63A 时，接地线最小截面积为 6mm2；

（4）当 63A<Ie 时，接地线最小截面积为 10mm2。