表格说明1：

标题编号：表7.2.6

名称：施工现场供用电架空线路与道路等设施的最小距离

表格位置：位于《07_配电线路.pdf》的第7.2.6条之后。

表格内容：该表规定了供用电架空线路（绝缘线路）在不同电压等级下，与道路、在建工程、临时建筑物、外电电力线路等设施之间的最小距离。具体包括：

（1）与施工现场道路：沿道路边敷设时，距道路边沿最小水平距离：1kV及以下为0.5m，10kV及以下为1.0m；跨越道路时距路面最小垂直距离：1kV及以下为6.0m，10kV及以下为7.0m。

（2）与在建工程（含脚手架工程）：最小水平距离：1kV及以下为7.0m，10kV及以下为8.0m。

（3）与临时建（构）筑物：最小水平距离：1kV及以下为1.0m，10kV及以下为2.0m。

（4）与外电电力线路：最小垂直距离：与10kV及以下为2.0m，与220kV及以下为4.0m，与500kV及以下为6.0m；最小水平距离：与10kV及以下为3.0m，与220kV及以下为7.0m，与500kV及以下为13.0m。

表格说明2：

标题编号：表7.3.2

名称：电缆之间，电缆与管道、道路、建筑物之间平行和交叉时的最小距离

表格位置：位于《07_配电线路.pdf》的第7.3.2条第6款之后。

表格内容：该表规定了直埋敷设的电缆与其他设施平行和交叉时的最小距离。主要内容如下：

（1）施工现场电缆与外电线路电缆：平行0.5m，交叉0.5m。

（2）电缆与热力管沟：平行2.0m、交叉0.5m；电缆与油管或易（可）燃气管道：平行1.0m、交叉0.5m；电缆与其他管道：平行0.5m、交叉0.5m。

（3）电缆与建筑物基础：平行躲开散水宽度。

（4）电缆与道路边、树木主干、1kV以下架空线电杆：平行1.0m。

（5）电缆与1kV以上架空线杆塔基础：平行4.0m。

表格说明3：

标题编号：表7.5.3

名称：施工现场道路设施等与外电架空线路的最小距离

表格位置：位于《07_配电线路.pdf》的第7.5.3条之后。

表格内容：该表规定了施工现场道路、临时建筑物、在建工程脚手架、各类施工机械与外电架空线路之间在不同电压等级下的最小距离。具体包括：

（1）施工道路与外电架空线路：跨越道路时距路面最小垂直距离：10kV及以下为7.0m，220kV及以下为8.0m，500kV及以下为14.0m；沿道路边敷设时距路沿最小水平距离：10kV及以下为0.5m，220kV及以下为5.0m，500kV及以下为8.0m。

（2）临时建筑物与外电架空线路：最小垂直距离：10kV及以下为5.0m，220kV及以下为8.0m，500kV及以下为14.0m；最小水平距离：10kV及以下为4.0m，220kV及以下为5.0m，500kV及以下为8.0m。

（3）在建工程脚手架与外电架空线路：最小水平距离：10kV及以下为7.0m，220kV及以下为10.0m，500kV及以下为15.0m。

（4）各类施工机械外缘与外电架空线路最小距离：10kV及以下为2.0m，220kV及以下为6.0m，500kV及以下为8.5m。

表格说明4：

标题编号：表7.5.4

名称：防护设施与外电架空线路之间的最小安全距离

表格位置：位于《07_配电线路.pdf》的第7.5.4条第2款之后。

表格内容：该表规定了在不同外电架空线路电压等级下，防护设施与外电架空线路之间应保持的最小安全距离。具体如下：电压等级≤10kV时，最小安全距离为2.0m；35kV时，最小安全距离为3.5m；110kV时，最小安全距离为4.0m；220kV时，最小安全距离为5.0m；330kV时，最小安全距离为6.0m；500kV时，最小安全距离为7.0m。