图像说明1：

标题编号：图8.1.1-1

名称：全系统将中性导体(N)与保护导体(PE)分开的TN-S系统

图像位置：位于《08_接地与防雷.pdf》的第8.1.1条之后，图8.1.1-1。

图像内容：该图展示了TN-S系统的接线示意图。在TN-S系统中，整个低压配电系统中性导体(N)和保护导体(PE)完全分开。变压器中性点直接接地，从变压器引出N线和PE线，并分别设置中性导体汇流排和保护导体汇流排。

注：对装置的保护导体(PE)可另外增设接地。

图像说明2：

标题编号：图8.1.1-2

名称：在装置的受电点将保护接地中性导体(PEN)分离成保护导体(PE)和中性导体(N)的三相四线制的TN-C-S系统

图像位置：位于《08_接地与防雷.pdf》的第8.1.1条之后，图8.1.1-2。

图像内容：该图展示了TN-C-S系统的接线示意图。在变压器处采用TN-C系统，即中性导体(N)与保护导体(PE)合并为PEN线；在总配电箱（装置受电点）处，将PEN线分离为单独的N线和PE线，此后N线与PE线不再合并。

注：对配电系统的PEN线和装置的保护导体(PE)可另外增设接地。

图像说明3：

标题编号：图8.1.1-3

名称：全部装置都采用分开的中性导体(N)和保护导体(PE)的TT系统

图像位置：位于《08_接地与防雷.pdf》的第8.1.1条之后，图8.1.1-3。

图像内容：该图展示了TT系统的接线示意图。变压器中性点直接接地，但电气设备的外露可导电部分单独设置接地极，不与变压器中性点接地极相连接。系统中N线与PE线完全分开，所有用电设备的金属外壳均通过各自的PE线接至独立的接地装置。

注：对装置的保护导体(PE)可提供附加的接地。