表格说明1：

标题编号：表8.1.1

名称：符号说明

表格位置：位于《08_接地与防雷.pdf》的第8.1.1条之后。

表格内容：该表给出了低压配电系统接地型式中常用导体的符号及其含义。包括中性导体（N），保护导体（PE），合并的保护和中性导体（PEN）。

表格说明2：

标题编号：表8.1.2

名称：保护导体（PE）的最小截面积

表格位置：位于《08_接地与防雷.pdf》的第8.1.2条第2款之后。

表格内容：该表规定了在TN-S系统中，保护导体（PE）与相导体材质相同时，PE的最小截面积与相导体截面积的对应关系。具体如下：

（1）当相导体截面积S≤16mm2时，PE最小截面积为S；

（2）当16mm2<S≤35mm2时，PE最小截面积为16mm2；

（3）当S>35mm2时，PE最小截面积为S/2。